## 0.ch1_1-1 일반현황
구분 | 조사치 | 구분 | 조사치
사업명 | 부산대 제2교수연구동 외 5동 | 대 표 자 | 김 기 섭
업종 | 교육업 | 준 공 년 도 | 1946.05
소재지 | 부산시 금정구 부산대학로63번길 2 (장전동) | 종 업 원 수 | 3800
연면적 | 22,811 ㎡ | 전 화 번 호 | 051-510-1173
당해년도 에너지사용금액 [백만원/년] | 402 | 면적당 대비 에너지 비용[천원/㎡] | 17.62
작년도에너지사용금액 [백만원/년] | 424 | 작년도 면적당 대비 에너지 비용[천원/㎡] | 18.59
2년전 에너지사용금액 [백만원/년] | 424 | 2년전 면적당 대비 에너지 비용[천원/㎡] | 18.59

## 1.ch1_1-2 건물현황
주 용 도 | 교육연구시설
연 면 적 | 3,580 ㎡
준 공 년 도 | 1977
구조 | RC
층수 | 4F
당해년도 에너지사용금액[백만원/년] | 27.13
작년도 에너지사용금액[백만원/년] | 28.41
2년전 에너지사용금액[백만원/년] | 0
당해년도 면적당 대비 에너지 비용 [천원/㎡] | 7.58
당해년도 면적당 대비 에너지 비용 [천원/㎡] | 7.94
당해년도 면적당 대비 에너지 비용 [천원/㎡] | 0
비고 | 전력: 단독 사용 냉온수기: 제2도서관, 생물관,사회관, 상학관,제1사범관 공동

## 2.ch1_2-1 당해년도 에너지&온실가스현황
당해년도 | 전기 사용량 | 전기 toe | 전기 사용금액 | 온실가스 배출량[전기] | 연료 사용량 | 연료 toe | 연료 사용금액 | 온실가스 배출량[연료] | 전체 사용금액 | 전체 toe | 온실가스 배출량[전체]
에너지사용 및 온실가스 배출 현황 | [MWh/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [천N㎥/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [백만원/년] | [toe/년] | [tCO2eq]
제2교수연구동 | 161.78 | 37.21 | 16.45 | 74.39 | 13.74 | 14.33 | 11.96 | 30.4 | 28.41 | 51.54 | 104.79

## 3.ch1_2-2 1년전 에너지&온실가스현황
작년도 | 전기 사용량 | 전기 toe | 전기 사용금액 | 온실가스 배출량[전기] | 연료 사용량 | 연료 toe | 연료 사용금액 | 온실가스 배출량[연료] | 전체 사용금액 | 전체 toe | 온실가스 배출량[전체]
에너지사용 및 온실가스 배출 현황 | [MWh/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [천N㎥/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [백만원/년] | [toe/년] | [tCO2eq]
제2교수연구동 | 161.78 | 37.21 | 16.45 | 74.39 | 13.74 | 14.33 | 11.96 | 30.4 | 28.41 | 51.54 | 104.79

## 4.ch2_2-3 2년전 에너지&온실가스현황
2년전 | 전기 사용량 | 전기 toe | 전기 사용금액 | 온실가스 배출량[전기] | 연료 사용량 | 연료 toe | 연료 사용금액 | 온실가스 배출량[연료] | 전체 사용금액 | 전체 toe | 온실가스 배출량[전체]
에너지사용 및 온실가스 배출 현황 | [MWh/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [천N㎥/년] | [toe/년] | [백만원/년] | [tCO2eq] | [백만원/년] | [toe/년] | [tCO2eq]
제2교수연구동 | 161.78 | 37.21 | 16.45 | 74.39 | 13.74 | 14.33 | 11.96 | 30.4 | 28.41 | 51.54 | 104.79

## 5.ch1_3-1 수전전력
수 전 전 압 | 22.9[kV]
계 약 종 별 | 교육용 (을) 고압A
수전설비용량 | 24,010[kVA]
수전용 변압기 용량 제 1변전실 | 5000[kVA]x2EA, 4000[kVA]x1EA, 10[kVA]x1EA
수전용 변압기 용량 제 2 변전실 | 10,000[kVA] x 1EA

## 6.ch1_3-2 변압기현황
사용장소 | 변압기 설치장소 | 변압기 용량 [kVA] | 선 식 | 1차 전압 [kV] | 2차 전압 [kV] | 형 식 | 비 고 | 설 치 년 도
제2교수연구동 | 샛별회관(옆) | 300 | 3ø4W | 3.3 | 0.22-0.11 | 페드 | 제 2변전실 | 1997.07

## 7.ch1_3-3 전력설비현황
주요 전력 설비현황 | 설치장소 | 규격 | 수량 | 설치 년도 | 제조사 | 공급장소
냉각탑 휀 | 제2도서관 | 5.5 kW | 8 | 2001 | 현대 | 제2교수연구동, 제 1사범관, 생물관,사회관,상학관
냉온수 펌프 | 제2도서관 | 22 kW | 3 | 2001 | WILO | 제2교수연구동, 제 1사범관, 생물관,사회관,상학관
냉각수 펌프 | 제2도서관 | 22 kW | 5 | 2001 | WILO | 제2교수연구동, 제 1사범관, 생물관,사회관,상학관
인버터 펌프 | 제2도서관 | 18.5 kW | 10 | 2001 | WILO | 제2교수연구동, 제 1사범관,생물관,사회관,상학관
주요 열 설비현황 | 설치장소 | 규격 | 수량 | 형식 | 설치 년도 | 공급장소
냉온수기 | 제2도서관 | 500 USRT | 2 | 흡수식 | 2001 | 제2교수연구동, 제 1사범관, 생물관,사회관,상학관
조명 설비 현황 | 정 격 | 소비전력(W) | 설비수량 (대) | 적 용 수 량 (대) | 전체 소비전력 (kW) | 사용위치
제2교수연구동 | FL 32W x 2 | 64 | 267 | 267 | 17.09 | 각 실 및 화장실
제2교수연구동 | FL 32W x 1 | 32 | 54 | 54 | 1.73 | 복도
제2교수연구동 | EL 22W | 22 | 24 | 24 | 0.53 | 화장실

## 8.ch1_3-4 열설비현황
주요 열 설비현황 | 설치장소 | 규격 | 수량 | 형식 | 설치 년도 | 공급장소
냉온수기 | 제2도서관 | 500 USRT | 2 | 흡수식 | 2001 | 제2교수연구동, 제 1사범관, 생물관,사회관,상학관

## 9.ch1_3-5 조명설비현황
조명 설비 현황 | 정 격 | 소비전력(W) | 설비수량 (대) | 적 용 수 량 (대) | 전체 소비전력 (kW) | 사용위치
제2교수연구동 | FL 32W x 2 | 64 | 267 | 267 | 17.09 | 각 실 및 화장실
제2교수연구동 | FL 32W x 1 | 32 | 54 | 54 | 1.73 | 복도
제2교수연구동 | EL 22W | 22 | 24 | 24 | 0.53 | 화장실

## 10.ch1_4 에너지원딘위
에너지 원단위 현황 | 항 목 | 단 위 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 비고(2012년대비)
연면적 | 제2교수연구동 외 5개 동 | [㎡] | 22811 | 22811 | 22811 | 0.0[%]증가
LNG | 사용량 | [천N㎥] | 84.3 | 72.4 | 66 | 8.9[%]감소
LNG | 요금 | [백만원/년] | 71.4 | 63.1 | 61.2 | 2.9[%]감소
LNG | 단가 | [원/N㎥] | 846.9 | 870.5 | 927.9 | 6.6[%]증가
LNG | 단위사용량[N㎥/㎡] | [N㎥/㎡] | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 8.9[%]감소
LNG | 원단위[원/㎡] | [원/㎡] | 3130.5 | 2764.5 | 2684.2 | 2.9[%]감소
전기 | 사용량 | [MWh/년] | 1605.7 | 1683.9 | 1626 | 3.4[%]감소
전기 | 요금 | [백만원/년] | 146.3 | 171.3 | 177.1 | 3.4[%]증가
전기 | 단가 | [원/kWh] | 91.1 | 101.7 | 108.9 | 7.0[%]증가
전기 | 단위사용량[kWh/㎡] | [kWh/㎡] | 70.4 | 73.8 | 71.3 | 3.4[%]감소
전기 | 원단위[원/㎡] | [원/㎡] | 6415.7 | 7510.2 | 7762.7 | 3.4[%]증가
석유환산톤 | LNG | [toe/년] | 87.9 | 75.6 | 68.8 | 8.9[%]감소
석유환산톤 | 전기 | [toe/년] | 369.3 | 387.3 | 374 | 3.4[%]감소
석유환산톤 | 소계 | [toe/년] | 457.3 | 462.9 | 442.8 | 4.3[%]감소
| 단위 석유환산톤 | [kgoe/㎡] | 20 | 20.3 | 19.4 | 4.3[%]감소

## 11.ch2_2-1기대효과 개요
준공년도 (년도) | 1977
연면적 | 3580
개선전 에너지 사용량 [toe/년] | 48.11
개선전에너지 사용 금액 [백만원/년] | 27.13
개선후 에너지 절감량 [toe/년] | 35.56
개선후 에너지 절감 금액 [백만원/년] | 25.09
개선전 에너지 효율 등급 | 3등급

## 12.ch2_2-4 진단결과종합
구분 | 구분 | 구분 | 에너지절감량 | 에너지절감량 | 에너지절감량 | 에너지절감량 | 에너지절감량 | 설비별절감량 | 설비별절감량 | 설비별절감량 | 전체 절감율 | 절감액 | 투자비 | 투자비 회수 기간 | 온실 가스 저감량
구분 | 설비 | 개선내용 | 연료명 | 열부분[천Nm³/년] | 열부분[toe/년] | 전기부분[MWh/년] | 전기부분[toe/년] | 연료[toe/년] | 전력[toe/년] | 에너지[toe/년] | [%] | [백만원/년] | [백만원] | [년] | [tc/년]
건 축 | 창호 | 건축 창호 단열 | LNG, 전기 | 3.19 | 3.33 | 8.4 | 1.93 | 3.33 | 1.93 | 5.26 | 10.93% | 3.87 | 333.36 | 86.16 | 3.2
건 축 | 벽체 | 건축 벽체 단열 | LNG, 전기 | 0.38 | 0.4 | 0.9 | 0.21 | 0.4 | 0.21 | 0.61 | 1.26% | 0.41 | 275.93 | 671.36 | 0.3
건 축 | 현관문 | 이중문으로 교체 | LNG | 5.72 | 5.97 |  |  | 5.97 | 0 | 5.97 | 12.41% | 5.31 | 40 | 7.53 | 3.8
건 축 | 천정,옥상 | 제2교수연구동의 천정텍스 및 옥상차열도료에 의한 절감 | LNG, 전기 | 1.66 | 1.7 | 4.3 | 0.99 | 1.7 | 0.99 | 2.69 | 5.59% | 2 | 56.11 | 28.01 | 1.6
| 소계 |  |  | 10.95 | 11.4 | 13.6 | 3.13 | 11.4 | 3.13 | 14.52 | 30.19% | 11.6 | 705.41 | 60.83 | 8.9
설 비 | 흡수식냉온수기 | 시스템에어컨으로 교체 | LNG,전기 | 10.74 | 11.2 | -0.9 | -0.2 | 11.2 | -0.2 | 11 | 22.86% | 8.65 | 225.25 | 26.04 | 7
| 조명 | LED형 조명으로 교체 | 전기 |  |  | 23.76 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 | 11.35% | 2.58 | 61.55 | 23.86 | 3
| 멀티탭 | 멀티탭을 체크탭으로 교체 | 전기 |  |  | 20.77 | 4.78 |  | 4.78 | 4.78 | 9.94% | 2.26 | 6.77 | 3 | 2.7
| 소계 |  |  | 10.74 | 11.2 | 43.63 | 10.04 | 11.2 | 10.04 | 21.24 | 44.15% | 13.49 | 293.57 | 21.76 | 12.7
| 합계 |  |  | 21.69 | 22.6 | 57.23 | 13.17 | 22.6 | 13.17 | 35.76 | 74.34% | 25.09 | 998.98 | 39.82 | 21.6

## 13.ch3_1-1 창문현황
창문 현황 | 구분 | 동 | 서 | 남 | 북 | 합 계
건물내부 | 창의 길이(m) | 150 | 134.8 | 625 | 334.2 | 1244
건물내부 | 투명복층면적(㎡) | 106.471 | 66.4 | 443.63 | 128.1 | 744.6

## 14.ch3_1-4a일사량
 유리창의 일사량 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 평균열량
북 | 68 | 50 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 50 | 68 | 46
북동 | 294 | 383 | 337 | 230 | 107 | 44 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 28 | 13 | 125.85
동 | 322 | 466 | 485 | 427 | 292 | 129 | 42 | 42 | 42 | 38 | 36 | 28 | 13 | 181.69
남동 | 142 | 264 | 324 | 332 | 285 | 200 | 95 | 43 | 42 | 38 | 36 | 28 | 13 | 141.69
남 | 13 | 28 | 37 | 59 | 95 | 133 | 147 | 133 | 95 | 59 | 37 | 28 | 13 | 67.46
남서 | 13 | 28 | 36 | 38 | 42 | 43 | 95 | 200 | 285 | 332 | 324 | 264 | 142 | 141.69
서 | 13 | 28 | 36 | 38 | 42 | 42 | 42 | 129 | 292 | 427 | 485 | 466 | 322 | 181.69
북서 | 13 | 28 | 36 | 38 | 42 | 42 | 42 | 44 | 107 | 230 | 337 | 383 | 294 | 125.85
수평(flat) | 58 | 206 | 368 | 513 | 616 | 681 | 707 | 681 | 616 | 513 | 368 | 206 | 58 | 430.08

## 15.ch3_1-4b차폐전후일사량감소열량
계절별 | 차폐전 일사량 투명복층 | 차폐후 일사량 로이복층이중창 | 일사량 감소량 | 기존 대비 일사량감소(%)
동 | 21972.59 | 11283.22 | 10689.37 | 48.65%
서 | 13703.05 | 7036.7 | 6666.35 | 48.65%
남 | 31635.85 | 16245.43 | 15390.41 | 48.65%
북 | 3052.37 | 1567.43 | 1484.94 | 48.65%
합 계 | 70363.85 | 36132.79 | 34231.06 | 48.6%

## 16.ch3_1-4c하절기실내외기온
하절기 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 열관류율(kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 26 | 29.165 | 3.6 | 744.6 | 8483.99
개선 후 | 26 | 29.165 | 1.38 | 744.6 | 3252.19
절감량 |  |  |  |  | 5231.79

## 17.ch3_1-4d동절기실내외기온
동절기 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 열관류율 (kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 20 | -5.035 | 3.6 | 744.6 | 67107.93
개선 후 | 20 | -5.035 | 1.38 | 744.6 | 25724.71
절감량 |  |  |  |  | 41383.22

## 18.ch3_1-4e계절별실내외기
계절별 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 틈새길이(m) | 면적(㎡) | 풍속(m/s) | 풍량(㎥/s) | 손실열량(kcal/h)
하절기 | 26 | 29.165 | 622 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 8898
동절기 | 20 | -5.035 | 622 | 0.56 | 3.46 | 1.94 | 54115
합계 | [6 empty] | 63013

## 19.ch3_1-4f 창문손실열량
계절별 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 틈새길이(m) | 면적(㎡) | 풍속(m/s) | 풍량(㎥/s) | 손실열량(kcal/h)
하절기 | 26 | 29.165 | 622 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 8898
동절기 | 20 | -5.035 | 622 | 0.56 | 3.46 | 1.94 | 54115
합계 | [6 empty] | 63013

## 20.ch3_1-44 창문전체절감량
구분 | 연 료절감량 | 전력 절감량 | 절감금액 | 비고
차폐계수에 의한절감 | 652 | 1707 | 791 | Nm³/년
열관류율에 의한절감 | 1079 | 2841 | 1311 | kWh/년
틈새에 의한 절감 | 1457 | 3817 | 1768 | (천원/년)
합 계 | 3188 | 8365 | 3869

## 21.ch3_1-45 투자비용
비용 | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고/규격
재료비 | 이중창하이샤시 | 745 | ㎡ | 264 | 196575
재료비 | 로이유리 | 745 | ㎡ | 84 | 62547 | 18mm
재료비 | 기타잡비 | 1 | 식 | 5200 | 5200
재료비 | 소계
노무비 | 설치공 | 280 | 명 | 153 | 42840
노무비 | 보통인부 | 260 | 명 | 95 | 24700
노무비 | 운반비 | 1 | 식 | 1500 | 1500
노무비 | 소계 |  |  |  | 69040
총경비 | 합계 |  |  |  | 333361

## 22.ch3_2-3a 개선전 열관류율
개선 전 열관류율 | 두께(m) | 열전도율(kcal/mh℃) | 열저항 | 비고
실내표면 열전달저항 |  |  | 0.13
콘크리트(350mm) | 0.35 | 1.204 | 0.29
드라이피트(50mm) | 0.05 | 0.036 | 1.39
실외표면 열전달저항 |  |  | 0.05
합 계 |  |  | 1.86
열관류율 |  |  | 0.54

## 23.ch3_2-3b 개선후 열관율
개선 후 열관류율 | 두께(m) | 열전도율(kcal/mh℃) | 열저항 | 비고
실내표면 열전달저항 |  |  | 0.13
석고보드(9.5*2mm) | 0.019 | 0.155 | 0.12
합판(4.8mm) | 0.0048 | 0.1204 | 0.04
열반사단열재(6mm) | 0.006 | 0.02236 | 0.27
콘크리트(350mm) | 0.35 | 1.204 | 0.29
드라이피트(50mm) | 0.05 | 0.036 | 1.39
공기층(70mm) | 0.07 | 0.0215 | 3.26
화강석(30mm) | 0.03 | 2.838 | 0.01
실외표면 열전달저항 |  |  | 0.05
합 계 |  |  | 5.56
열관류율 |  |  | 0.18

## 24.ch3_2-41a 개선안 하절기 절감량산정
하절기 절감열량 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 열관류율 (kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 26 | 20029.165mm | 0.54 | 1441.8 | 2453.93
개선 후 | 26 | 29.165 | 0.18 | 1441.8 | 821.22
절감량 |  |  |  |  | 1632.71

## 25.ch3_2-41b 개선안 동절기 절감량산정
동절기 절감열량 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 열관류율 (kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 20 | -5.035 | 0.54 | 1441.8 | 19410.48
개선 후 | 20 | -5.035 | 0.18 | 1441.8 | 6495.78
절감량 |  |  |  |  | 12914.7

## 26.ch3_2-41c 투자비용
| 항 목 | 수 량 | 단위 | 단 가(천원) | 금 액(천원) | 비고/규 격
재료비 | 전면대리석 | 1442 | ㎡ | 45 | 64881 | 30t
| 열반사단열재 | 1442 | ㎡ | 16 | 23069 | 20t
| 열반사단열재 | 1442 | ㎡ | 9 | 12976 | 6t
| 석고보드 | 2884 | ㎡ | 2.5 | 7209 | 9.5t*2
| 합판 | 1442 | ㎡ | 4.8 | 6921 | 2.7t
| 각재 | 1442 | ㎡ | 8.5 | 12255 | 12자
| 잡자재 | 1 | 식 | 4670 | 4670
| 소계 | 10095 |  | 4755.8 | 131981
노무비 | 내장목공 | 230 | 명 | 160 | 36800
| 석공 | 360 | 명 | 150 | 54000
| 보온공 | 230 | 명 | 120 | 27600
| 보통인부 | 250 | 명 | 95 | 23750
| 기타경비 | 1 | 식 | 1800 | 1800
| 소계 |  |  |  | 143950
| 합계 |  |  |  | 275931

## 27.ch3_3-1 현관문 손실 열량 산출 현황
문을 통한 손실 열량 산출 현황 | 실내온도(℃) | 외기온도(℃) | 문크기(m) | 면적(㎡) | 풍속(m/s) | 풍량(㎥/h) | 손실열량(kcal/h)
하절기 | 26 | 30.7 | 1.9*2.1 | 3.99 | 5.4 | 77566 | 104993
동절기 | 18 | -5.3 | 1.9*2.1 | 3.99 | 5.55 | 79720 | 534954
합계 | [6 empty] | 639947

## 28.ch3_3-33 투자비용
투자비용 | 대수 | 설치(천원/대) | 자재(천원/대) | 금액(천원) | 비고
이중문 | 1 | 34000 | 5000 | 39000
공과잡비 | 1 |  | 1000 | 1000
공사비계 |  |  |  | 40000

## 29.ch3_4-3a 개선전 열관류율
개선전 열관류율 | 두께(m) | 열전도율(kcal/mh℃) | 열저항 | 비고
실내표면 열전달저항 |  |  | 0.13
콘크리트(300mm) | 0.3 | 1.204 | 0.25
시트방수(20mm) | 0.02 | 0.63 | 0.03
일반페인트(5mm) | 0.005 | mm 1.1 | 0.005
실외표면 열전달저항 |  |  | 0.05
합 계 |  |  | 0.47
열관류율 |  |  | 2.15

## 30.ch3_4-3b 개선후 열관류율
개선후 열관류율 | 두께(m) | 열전도율(kcal/mh℃) | 열저항 | 비고
실내표면 열전달저항 |  |  | 0.13
천정 텍스(12mm) | 0.012 | 0.12 | 0.1
공기층(100mm) | 0.1 | 0.0215 | 4.65
콘크리트(300mm) | 0.3 | 1.204 | 0.25
우래탄방수(20mm) | 0.02 | 0.53 | 0.04
차열페인트(5mm) | 0.005 | 0.55 | 0.01
실외표면 열전달저항 |  |  | 0.05
합 계 |  |  | 5.23
열관류율 |  |  | 0.19

## 31.ch3_4-41a하절기실내외기온
하절기실내온도와 외기온도기준 | 실내온도℃ | 외기복사온도(℃) | 열관류율(kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 26 | 29.45 | 2.15 | 1263.5 | 9365.1
개선 후 | 26 | 29.45 | 0.19 | 1263.5 | 833.9
절감량 |  |  |  |  | 8531.1

## 32.ch3_4-41b동절기실내외기온
동절기실내온도와 외기온도기준 | 실내온도℃ | 외기온도(℃) | 열관류율 (kcal/㎡h℃) | 면적(㎡) | 손실열량(kcal/h)
개선 전 | 20 | -5.035 | 2.15 | 1263.5 | 67957.8
개선 후 | 20 | -5.035 | 0.19 | 1263.5 | 6051.4
절감량 |  |  |  |  | 61906.4

## 33.ch3_4-42 투자비용
| 항목 | 수 량 | 단위 | 단 가(천원) | 금 액(천원) | 비 고/규격
재료비 | 차열도료 | 1264 | ㎡ | 7 | 8845 | 어드그린코트/상도1회
재료비 | 상부층천정텍스 | 1264 | ㎡ | 25 | 31588 | 12mm
재료비 | 소계 |  |  |  | 40432
노무비 | 도장공 | 71 | 인 | 132 | 9372
노무비 | 내장목공 | 38 | 인 | 145 | 5510
노무비 | 운반비 | 1 | 식 | 800 | 800
노무비 | 소계 |  |  |  | 15682
| 합계 |  |  |  | 56114

## 34.ch3_5-1a흡수식 냉온수기 사양서(정격치)
| 호기 | 냉방용량(kcal/h) | 난방용량(kcal/h) | 냉각수 소비전력(kW) | 냉온수 소비전력(kW) | 냉각탑 소비전력(kW) | 냉방 연료사용량(N㎥/h) | 난방 연료사용량(N㎥/h)
흡수식 냉온수기 | 1 | 500USRT | 1416800 | 22 | 22 | 11 | 144.4 | 172.5
| 2 | 500USRT | 1416800 | 22 | 22 | 11 | 144.4 | 172.5
,
,

## 35.ch3_5-1b흡수식 냉온수기 성적계수(정격치)
흡수식 냉온수기 성적계수(정격치) | 호기 | 냉방용량(kcal/h) | 난방용량(kcal/h) | 냉수유량 (ℓ/h) | 비열 (Kcal/ℓ℃) | 온도차(℃) | 냉방연료사용량(N㎥/h) | 난방연료사용량(N㎥/h) | 저위발열량 (Kcal/N㎥) | 냉빵성적계수(COP) | 난방성적계수(COP)
흡수식냉온수기 | 1 | 500USRT | 1416800 | 302400 | 1 | 5 | 144.4 | 172.5 | 9420 | 1.11 | 0.93
| 2 | 500USRT | 1416800 | 302400 | 1 | 5 | 144.4 | 172.5 | 9420 | 1.11 | 0.93
,
,

## 36.ch3_5-2a 흡수식 냉온수기 측정치성적계수
흡수식 냉온수기 측정치에 의한 성적계수 | 호기 | 냉방(RT) 용량(kcal/h) | 난방 용량(kcal/h) | 냉온수 유량(/h) | 냉온수 양정(m) | 냉온수 온도차(∆T) | 난방 연료사용량(N㎥/h)
흡수식 냉온수기 | 1 | 500USRT | 1416800 | 292.8 | 20 | 1.2 | 48.5
| 2 | 500USRT | 1416800 | 313.2 | 19.5 | 1.2 | 52.6
형식 | 호기 | 냉방(RT) 용량(kcal/h) | 난방 용량(kcal/h) | 냉수유량(ℓ/h) | 비열(kcal/ℓ℃) | 온도차(∆T) | 난방 연료사용량(N㎥/h) | 저위발열량(kcal/N㎥) | 난방 성적계수(COP)
흡수식 냉온수기 | 1 | 500USRT | 1416800 | 292800 | 1 | 1.2 | 48.5 | 9420 | 0.77
| 2 | 500USRT | 1416800 | 313200 | 1 | 1.2 | 52.6 | 9420 | 0.76
,
,

## 37.ch3_5-2b 1호흡수식냉온수기측정열정산결과치
항 목 | 기 호 | 단위 | 성능 결과 | 항 목 | 기 호 | 단위 | 성능결과
흡수식냉온수기 효율 | ŉ | % | 37.5 | 기준공기비 | M | vol% | 1.2
부하율 | Lf | % | 14.2 | 측정공기비 | M | vol% | 8.4
,
,

## 38.ch3_5-2c 2호흡수식냉온수기 측정된 열정산결과
항 목 | 기 호 | 단위 | 성능 결과 | 항 목 | 기 호 | 단위 | 성능결과
흡수식냉온수기 효 율 | ŉ | % | 27.1 | 기준공기비 | M | vol% | 1.2
부하율 | Lf | % | 11.4 | 측정공기비 | M | vol% | 11.7
,
,

## 39.ch3_5-2d 기존 건물의 에어컨 설치 현황
호실 | 수량 | 냉방 용량[RT] | 난방 용량[RT] | 냉방 열량[kcal/h] | 난방 열량[kcal/h] | 냉방 소비전력[kW] | 난방 소비전력[kW]
관리실~417호 | 24 | 20.22 | 2.62 | 61146 | 7912 | 21.25 | 2.7
,
,

## 40.ch3_5-42개선 전후 시설 비교
| 개선 전 용량 | 개선 전 체크 사항 | 개선 전 대수 | 멀티 시스템 냉난방기 용량 (개선후) |  | 대수 | 성능 | 비고
냉방 열량 | 500RT | x | 2대 | 55,000㎉/h | x | 1대 | 63kW
냉방 열량 | 20.22RT | 전체 | 24대 | 75,000㎉/h | x | 2대 | 87kW
난방 열량 | 1,416,800㎉/h | x | 2대 | 85,000㎉/h | x | 1대 | 99kW
난방 열량 | 2.62RT | 전체 | 3대
냉방 에너지사용량 | 48.5N㎥/h | x | 1대 | 24.1kWh | x | 1대 | 63kW
냉방 에너지사용량 | 52.6N㎥/h | x | 1대 | 31kWh | x | 2대 | 87kW
냉방 에너지사용량 | 21.3kWh | 전체 | 24대 | 35.4kWh | x | 1대 | 99kW
난방 에너지사용량 | 48.5N㎥/h | x | 1대 | 24.1kWh | x | 1대 | 63kW
난방 에너지사용량 | 52.6N㎥/h | x | 1대 | 31kWh | x | 2대 | 87kW
난방 에너지사용량 | 2.7kWh | 전체 | 3대 | 35.4kWh | x | 1대 | 99kW
흡수기 | 7.2kW | x | 2대
급기 배기휀 | 흡수식 냉온수기 및 냉난방기 FCU명(개선전) | 흡수식 냉온수기 및 냉난방기 용량(kcal/h)_개선전 | 흡수식 냉온수기 및 냉난방기 대수_개선전 | 흡수식 냉온수기 및 냉난방기 동력(kW) | 사업후 멀티 시스템 냉난방기 최대용량 | 사업후 멀티 시스템 냉난방기 유무 | 사업후 멀티 시스템 냉난방기대수 | 사업후 멀티 시스템 냉난방기 전력량
급기휀 | 1 | 3380 | 25 | 0.035 | 2,752㎉/h | x | 1대 | 0.040kW
급기휀 | 2 | 4690 | 20 | 0.045 | 3,440㎉/h | x | 3대 | 0.054kW
급기휀 | 3 | 6200 | 12 | 0.065 | 4,470㎉/h | x | 46대 | 0.054kW
급기휀 |  |  |  |  | 6,192㎉/h | x | 1대 | 0.054kW
급기휀 |  |  |  |  | 7,138㎉/h | x | 2대 | 0.065kW
급기휀 |  |  |  |  | 8,600㎉/h | x | 4대 | 0.065kW
급기휀 |  |  |  |  | 9,460㎉/h | x | 1대 | 0.067kW
소비전력 | 2.555kW |  |  |  | 3.197kW
펌프소비 전력 냉온수1차 | 15kW |  | x | 2대 | 실내기1~3번 |  |  | 1way타입
펌프소비 전력 냉온수2차 | 15kW |  | x | 2대 | 실내기4~8번 |  |  | 4way타입
펌프소비 전력 냉각수펌프 | 22kW |  | x | 2대
펌프소비 전력 냉각탑 | 15kW |  | x | 2대
,
,

## 41.ch3_5-43연료 및 전력시설용량
연료 및 전력시설용량 |  | 개선 전 흡수식 냉온수기 | 개선 후 멀티시스템냉난방
열원시설 | 연료(냉방) | 101.1N㎥/h
| 연료(난방) | 101N㎥/h
| 전기(냉방) | 28.45kW | 121.4kW
| 전기(난방) | 9.9kW | 121.4kW
실내기(FCU) | 냉방시 | 2.6kW | 3.20kW
| 난방시 | 2.6kW | 3.20kW
부속시설 | 냉방시 | 134.0kW
(펌프,냉각탑) | 난방시 | 60.0kW
합 계 | 냉방시 | 101.1N㎥/h
합 계 | 냉방시 | 165.0kW | 124.6kW
합 계 | 난방시 | 101.1N㎥/h
합 계 | 난방시 | 72.5kW | 124.59kW
,
,

## 42.ch3_5-44a 에너지비용계산
시설 기준 비교 | 개선 전 흡수식 냉온수기 | 개선 후 멀티시스템냉난방
냉난방용량 | 450R/T x 2대 | 55,000㎉/h /1대
냉난방용량 | 450R/T x 3대 | 75,000㎉/h/2대
냉난방용량 | 450R/T x 4대 | 85,000㎉/h/1대
연료종 류 | 도시 가스(냉방용) | 전 력
냉방용 연료 | 101.1 N㎥/h
냉온수기 전력 | 7.2kW
냉각수펌프 전력 | 44 kW
냉온수펌프 전력 | 60 kW
쿨링타워 전력 | 30 kW
실내기 전력 | 2.6 kW | 3.2 kW
실외기전력 | 21 kW | 121.39 kW
합 계 | 165.01 kW | 124.59 kW
냉난방용량 | 1,416,800kcal/hx 2대 | 55,000㎉/h/1대
냉난방용량 | 1,416,800kcal/hx 3대 | 75,000㎉/h(2대)
냉난방용량 | 1,416,800kcal/hx 4대 | 85,000㎉/h(1대)
연료종 류 | 도시 가스(난방용) | 전력
냉방용 연료 | 101.1 N㎥/h
냉온수기전력 | 7.2 kW
난방순환펌프전력 | 44 kW
냉온수펌프전력 | 60 kW
실내기 전력 | 3 kW | 3.2kW
실외기 전력 | 2.7 kW | 121.39 kW
전력 합 계 | 72.5 kW | 124.59 kW
냉 방 사용시간( H/년) | 186 | 186
난 방 사용시간 ( H/년) | 211 | 211
사용전력 요금(원/kWh) | 108.9 | 108.9
냉방연료단가 (원/N㎥) | 698 | 698
난방연료단가 (원/N㎥) | 927.9 | 927.9
,
,

## 43.ch3_5-44b개선전후냉난방비용
냉방 비용 개선 전 냉방비용 | 소비전력 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 165 kW | 30% | 31H/년 | 1023 | 108.9 | 111408
7 월 | 165 kW | 55% | 46.5H/년 | 2685 | 108.9 | 292446
8 월 | 165 kW | 55% | 62H/년 | 3581 | 108.9 | 389928
9 월 | 165 kW | 30% | 31H/년 | 1023 | 108.9 | 111408
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 8312 |  | 905191
냉방 비용 개선 전 냉방비용 | 연료소비량 | 가동율 | 가동시간 | 연료사용량(N㎥/월) | 연료단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 101.1 kW | 30% | 31H/년 | 944 | 698 | 439066
7 월 | 101.1 kW | 55% | 46.5H/년 | 3460 | 698 | 1152548
8 월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 62H/년 | 3460 | 698 | 1536731
9 월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 31H/년 | 944 | 698 | 439066
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 8806 |  | 3567412
개선후 냉방 비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 124.6 kW | 30% | 31H/년 | 775 | 108.9 | 84416
7 월 | 124.6 kW | 55% | 46.5H/년 | 2035 | 108.9 | 221592
8 월 | 124.6kW | 55% | 62H/년 | 2713 | 108.9 | 295455
9 월 | 124.6kW | 30% | 31H/년 | 775 | 108.9 | 84416
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 6298 |  | 685879
난방 비용 개선 전 난방비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 72.5kW | 30% | 15H/월 | 109 | 108.9 | 11836
12월 | 72.5kW | 50% | 15.5H/월 | 225 | 108.9 | 24460
1월 | 72.5kW | 55% | 62H/월 | 1572 | 108.9 | 171221
2월 | 72.5kW | 55% | 56H/월 | 1420 | 108.9 | 154651
3월 | 72.5kW | 40% | 31H/월 | 562 | 108.9 | 61150
4월 | 72.5kW | 30% | 16H/월 | 112 | 108.9 | 12230
계 |  | 43% | 195H/월 | 4000 |  | 435547
난방 비용 개선 전 난방비용 | 연료소비량 | 가동율 | 가동시간 | 연료사용량(N㎥/월) | 연료단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 15H/월 | 152 | 927.9 | 140716
12월 | 101.1 N㎥/h | 50% | 15.5H/월 | 313 | 927.9 | 290813
1월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 62H/월 | 2194 | 927.9 | 2035692
2월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 56H/월 | 1982 | 927.9 | 1838690
3월 | 101.1 N㎥/h | 40% | 31H/월 | 784 | 927.9 | 727033
4월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 16H/월 | 157 | 927.9 | 145407
계 |  | 43% | 195H/월 | 5581 |  | 5178350
개선 후 난방비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 124.6kW | 30% | 15H/월 | 187 | 108.9 | 20351
12월 | 124.6kW | 50% | 15.5H/월 | 386 | 108.9 | 42059
1월 | 124.6kW | 55% | 62H/월 | 2704 | 108.9 | 294415
2월 | 124.6kW | 55% | 56H/월 | 2442 | 108.9 | 265923
3월 | 124.6kW | 40% | 31H/월 | 966 | 108.9 | 105148
4월 | 124.6kW | 30% | 16H/월 | 193 | 108.9 | 21030
계 |  | 43% | 195H/월 | 6877 |  | 748927
,
,

## 44.ch3_5-45에너지 비용 절감량
에너지 비용 절감량 | 구분 | 개선 전 | 개선 후 | 절감효과 절감량(toe/년) | 절감율 | 비 고
냉방 | 전력량(toe/년) | 2 | 1 | 6 | 80%
냉방 | 연료량(toe/년) | 5
냉방 | 소 계 | 7 | 1
난방 | 전력량(toe/년) | 1 | 2 | 5 | 76.5%
난방 | 연료량(toe/년) | 6
난방 | 소 계 | 7 | 2
합 계 | 전력량(toe/년) | 3 | 3 | 11 | 78.3%
,
,

## 45.여백
냉방 비용 개선 전 냉방비용 | 소비전력 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 165 kW | 30% | 31H/년 | 1023 | 108.9 | 111408
7 월 | 165 kW | 55% | 46.5H/년 | 2685 | 108.9 | 292446
8 월 | 165 kW | 55% | 62H/년 | 3581 | 108.9 | 389928
9 월 | 165 kW | 30% | 31H/년 | 1023 | 108.9 | 111408
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 8312 |  | 905191
냉방 비용 개선 전 냉방비용 | 연료소비량 | 가동율 | 가동시간 | 연료사용량(N㎥/월) | 연료단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 101.1 kW | 30% | 31H/년 | 944 | 698 | 439066
7 월 | 101.1 kW | 55% | 46.5H/년 | 3460 | 698 | 1152548
8 월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 62H/년 | 3460 | 698 | 1536731
9 월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 31H/년 | 944 | 698 | 439066
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 8806 |  | 3567412
개선후 냉방 비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
6 월 | 124.6 kW | 30% | 31H/년 | 775 | 108.9 | 84416
7 월 | 124.6 kW | 55% | 46.5H/년 | 2035 | 108.9 | 221592
8 월 | 124.6kW | 55% | 62H/년 | 2713 | 108.9 | 295455
9 월 | 124.6kW | 30% | 31H/년 | 775 | 108.9 | 84416
계 |  | 43% | 170.5H/년 | 6298 |  | 685879
난방 비용 개선 전 난방비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 72.5kW | 30% | 15H/월 | 109 | 108.9 | 11836
12월 | 72.5kW | 50% | 15.5H/월 | 225 | 108.9 | 24460
1월 | 72.5kW | 55% | 62H/월 | 1572 | 108.9 | 171221
2월 | 72.5kW | 55% | 56H/월 | 1420 | 108.9 | 154651
3월 | 72.5kW | 40% | 31H/월 | 562 | 108.9 | 61150
4월 | 72.5kW | 30% | 16H/월 | 112 | 108.9 | 12230
계 |  | 43% | 195H/월 | 4000 |  | 435547
난방 비용 개선 전 난방비용 | 연료소비량 | 가동율 | 가동시간 | 연료사용량(N㎥/월) | 연료단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 15H/월 | 152 | 927.9 | 140716
12월 | 101.1 N㎥/h | 50% | 15.5H/월 | 313 | 927.9 | 290813
1월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 62H/월 | 2194 | 927.9 | 2035692
2월 | 101.1 N㎥/h | 55% | 56H/월 | 1982 | 927.9 | 1838690
3월 | 101.1 N㎥/h | 40% | 31H/월 | 784 | 927.9 | 727033
4월 | 101.1 N㎥/h | 30% | 16H/월 | 157 | 927.9 | 145407
계 |  | 43% | 195H/월 | 5581 |  | 5178350
개선 후 난방비용 | 소비 | 가동율 | 가동시간 | 전력사용량(kWh) | 전력단가 | 전력요금(원/월)
11월 | 124.6kW | 30% | 15H/월 | 187 | 108.9 | 20351
12월 | 124.6kW | 50% | 15.5H/월 | 386 | 108.9 | 42059
1월 | 124.6kW | 55% | 62H/월 | 2704 | 108.9 | 294415
2월 | 124.6kW | 55% | 56H/월 | 2442 | 108.9 | 265923
3월 | 124.6kW | 40% | 31H/월 | 966 | 108.9 | 105148
4월 | 124.6kW | 30% | 16H/월 | 193 | 108.9 | 21030
계 |  | 43% | 195H/월 | 6877 |  | 748927
,
,

## 46.ch3_46 에너지비용절감액
에너지 비용 절감금액 | 구분 | 개선 전 | 개선 후 | 절감액(천원) | 절감율 | 비 고
냉방 | 전력 비용 | 905191 | 685879
냉방 | 연료 비용 | 3567412
냉방 | 소 계 | 4472602 | 685879 | 3787 | 84.7%
난방 | 전력 비용 | 435547 | 748927
난방 | 연료 비용 | 5178350
난방 | 소 계 | 5613897 | 748927 | 4865 | 86.7%
합 계 | 전력 비용 | 1340738 | 1434806
합 계 | 연료 비용 | 8745762
합 계 | 소 계 | 10086500 | 1434806 | 8652 | 85.8%
,
,

## 47.ch3_47멀티시스템의 투자비용
투자비용 | 수 량 | 단위 | 단 가(천원) | 금 액(천원) | 비 고/규격
실외기 자재비 | 1 | 대 | 13526 | 13526 | 55,000 kcal
| 2 | 대 | 15873 | 31746 | 75,000 kcal
| 1 | 대 | 18259 | 18259 | 85,000 kcal
실내기 자재비 | 1 | 대 | 530 | 530 | 3.2 kW
| 3 | 대 | 544 | 1632 | 4.0 kW
| 46 | 대 | 792 | 36432 | 5.2 kW
| 1 | 대 | 801 | 801 | 7.2 kW
| 2 | 대 | 845 | 1690 | 8.3 kW
| 4 | 대 | 862 | 3448 | 10.0 kW
| 1 | 대 | 872 | 872 | 11.0 kW
기타 필수 옵션 | 1 | 식 | 12000 | 12000
냉매배관 | 58 | 식 | 300 | 17400
전선관및 부속 | 58 | 식 | 200 | 11600 | D150
소계 |  |  |  | 149936
내선전공 노무비 | 145 | 인 | 280 | 40600
보통인부 노무비 | 145 | 인 | 191 | 27695
기밀 시험 노무비 | 6 | 인 | 127 | 762
진공 및 냉매주입 노무비 | 6 | 인 | 127 | 762
Cycle확인/시운전 노무비 | 6 | 인 | 100 | 600
크레인 노무비 | 1 | 대 | 300 | 300
츄레이 노무비 | 1 | 인 | 2500 | 2500
공구손료 노무비 | 1 | 식 |  | 2095 | 인건비의 3%
노무비소 계 |  |  |  | 75314
225250
,
,

## 48.ch3_6-1조명분포도
조명분포도 | 구분 | 정 격 | 소비전력(W) | 설비수량(대) | 적 용 수 량(대) | 일사용시간(h) | 연사용시간(h/년)
1층 | 각 실 | FL 32W x 2 | 64 | 43 | 43 | 10 | 2760
1층 | 복도 | FL 32W x 1 | 32 | 8 | 8 | 14 | 3864
1층 | 화장실 | FL 32W x 2 | 200mm64 | 2 | 2 | 10 | 2760
1층 | 화장실 | EL 22W | 22 | 6 | 6 | 10 | 2760
2층 | 각 실 | FL 32W x 2 | 64 | 79 | 79 | 10 | 2760
2층 | 복도 | FL 32W x 1 | 32 | 16 | 16 | 14 | 3864
2층 | 화장실 | FL 32W x 2 | 64 | 2 | 2 | 10 | 2760
2층 | 화장실 | EL 22W | 22 | 6 | 6 | 10 | 2760
3층 | 각 실 | FL 32W x 2 | 64 | 64 | 64 | 10 | 2760
3층 | 복도 | FL 32W x 1 | 32 | 15 | 15 | 14 | 3864
3층 | 화장실 | FL 32W x 2 | 64 | 2 | 2 | 10 | 2760
3층 | 화장실 | EL 22W | 22 | 6 | 6 | 10 | 2760
4층 | 각 실 | FL 32W x 2 | 64 | 64 | 64 | 10 | 2760
4층 | 복도 | FL 32W x 1 | 32 | 15 | 15 | 14 | 3864
4층 | 화장실 | FL 32W x 2 | 64 | 2 | 2 | 10 | 2760
4층 | 화장실 | EL 22W | 22 | 6 | 6 | 10 | 2760
전층 | 계단 | FL 32W x 2 | 64 | 9 | 9 | 14 | 3864

## 49.ch3_6-2a설치된 등 별, 시간대별로 분류
설치된 등 별, 시간대별로 분류 | 일 사용시간[h] | 등의 개수 | 소비전력[kW] | 연 사용시간[h] | 점등율[%] | 비고
FL 32W x 2 | 10 | 258 | 0.064 | 2760 | 95% | 각 실 및 화장실
FL 32W x 2 | 14 | 9 | 0.064 | 3864 | 95% | 계단
FL 32W x 1 | 14 | 54 | 0.032 | 3864 | 95% | 복도 및 계단
EL 22W | 10 | 24 | 0.022 | 2760 | 95% | 화장실

## 50.ch3_6-3기존 조명과 고효율LED조명특성비교
기존 조명과 고효율 LED조명의 특성 비교 | 특성 | 기존 형광등 | 고효율 LED | 효과 | 비 고
형광등(FL32W x 2EA) | 호칭용량(W) | 64 | 36 | 50% 감소
형광등(FL32W x 2EA) | 광속(lm) | 5200 | 3060 | 41% 감소
형광등(FL32W x 2EA) | 조도(lux/1m) | 840 | 1400 | 66.7% 증가
형광등(FL32W x 2EA) | 램프수명(hr) | 12000 | 50000 | 4배 증가
형광등(FL32W x 2EA) | 소비전력(W) | 64 | 36 | 28 W감소 | 44%절감
형광등(FL32W x 1EA) | 호칭용량(W) | 32 | 18 | 50% 감소
형광등(FL32W x 1EA) | 광속(lm) | 2600 | 1440 | 45% 감소
형광등(FL32W x 1EA) | 조도(lux/1m) | 420 | 524 | 24.8% 증가
형광등(FL32W x 1EA) | 램프수명(hr) | 12000 | 50000 | 4배 증가
형광등(FL32W x 1EA) | 소비전력(W) | 32 | 18 | 14 W감소 | 44%절감
다운라이트(EL22W) | 호칭용량(W) | 22 | 11 | 50% 감소
다운라이트(EL22W) | 광속(lm) | 1100 | 905 | 18% 감소
다운라이트(EL22W) | 조도(lux/1m) | 240 | 200 | 17% 감소
다운라이트(EL22W) | 램프수명(hr) | 10000 | 50000 | 5배 증가
다운라이트(EL22W) | 소비전력(W) | 22 | 11 | 11 W감소 | 50%절감

## 51.ch3_6-41개선전조명전력사용량
개선 전 조명의 전력사용량 | 일 사용시간[h] | 등의 개수 | 소비전력[kW] | 점등율[%] | 년사용시간[h] | 년간소비전력[kWh/년] | 교체대상
FL 32W x 2 | 10 | 258 | 0.064 | 95% | 2760 | 43294 | 각 실 및 화장실
FL 32W x 2 | 14 | 9 | 0.064 | 95% | 3864 | 2114 | 계단
FL 32W x 1 | 14 | 54 | 0.032 | 95% | 3864 | 6343 | 복도 및 계단
EL 22W | 10 | 24 | 0.022 | 95% | 2760 | 1384 | 화장실
합계 |  | 345 |  |  |  | 53136

## 52.ch3_6-42개선후조명전력사용량
개선 후 조명의 전력사용량 | 일 사용시간[h] | 등의 개수 | 소비전력[kW] | 점등율[%] | 년사용시간[h] | 년간소비전력 [kWh/년] | 교체대상
LED 36W | 10 | 250 | 0.036 | 95% | 2760 | 23598 | FL 32W x 2
LED 18W | 14 | 63 | 0.018 | 95% | 3864 | 4163 | FL 32W x 1
LED 11W | 10 | 40 | 0.011 | 95% | 3864 | 1615 | EL 22W
합계 |  | 353 |  |  |  | 29376

## 53.ch3_6-44조명투자비용
| 항 목 | 수 량 | 단위 | 단 가(천원) | 금 액(천원) | 교체대상/규격
재 료 비 | LED조명 | 250 | 대 | 120 | 30000 | FL 32W x 2 / 36W
재 료 비 | LED조명 | 63 | 대 | 38 | 2394 | FL 32W x 2 / 18W
재 료 비 | LED조명 | 40 | 대 | 25 | 1000 | FL 32W x 1 / 11W
재 료 비 | 전선관 및 부속 | 2 | 식 | 230 | 460
재 료 비 | 소 계 |  |  |  | 33854
노 무 비 | 내선전공 | 150 | 인 | 120 | 18000
노 무 비 | 보통인부 | 30 | 인 | 85 | 2550
노 무 비 | 공구손료 | 1 | 식 |  | 617 | 인건비의 3%
노 무 비 | 소 계 |  |  |  | 21167
| 합 계 |  |  |  | 55021
기타경비 | 재료비+노무비 | 5.3 | % | 55021*5.30% | 2916 | 산재 및 고용보험
일 반 관 리 비 | 재료비+노무비 | 1.5 | % | 55021*1.5% | 825
기 업 이 윤 | 재료비+노무비+일반관리비 | 5 | % | (55021+825)*5.0% | 2792
설 치 금 액 |  |  |  |  | 61554 | 23.8 년
부 가 세 | 설치금액 | 10 | % |  | 6155
실 투 자 금 액 | 설치금액 + 부가세 |  |  |  | 67710

## 54.ch3_7-1시중주요절전멀티탭과성능비교
시중 주요 절전 멀티탭과의 성능 비교표 | 부하 감지형 | 접근(열) 감지 센서형 | 데이터 감지형
제품명 | A 사 | B 사 | C 사
작동설명 | PC를 손으로 끌 경 우에만 주변기기의 전 원이 차단 | 사람이 모니터 위에 부착한 열 감지 센서의 센싱 범위를 벗어나면 주변기기의 전원이 차단되고 사람 이 다시 근접하면 주변기기 전원이 복구된다. | 키보드, 마우스 사용 데이터 감지방식. USB 데이터 통신도 병행.절전 멀티탭과 PC를 USB케이블로 연결하고 PC에 절전 소프트웨어를 설치 한다. 절전소프트웨어가 키보드, 마우스 사용 여부를 감지하여 USB데이터 통신을 통하여 절전 멀티탭을 다양한 방식 으로 제어한다. 절전소프트웨어를 설치하지 않을 시에도 메인 절전기능이 작동한다.
주변기기 절전기능 | PC를 손으로 끌 경 우에만 주변기기 대기 전력 차단 | 이석 시에만 주변기기 전원 차단 | 식사, 외근, 전화통화, 회의, 보고, 면담 등으로 이석 또는 착석을 불문하고 컴퓨터를 켜놓고 실제 로는 사용하지 않으면 주변기기 전원 차단 퇴근시간 등 예약차단 기능, 바탕화면상에 뜨는 절전아이콘 클릭으로 지금 즉시차단 기능 PC 종료 시 주변기기 전원 자동차단(연동)기능
주변기기 전원 복구기능 | PC를 켜면 주변기기 전원이 복구된다. | 접근 시 주변기기 전원이 복구 | 마우스나 키보드를 터치하면 주변기기 전원이 복구된다.
컴퓨터본체 | 없음 | 없음 | 식사, 외근, 전화통화, 회의, 보고, 면담 등으로 이석 또는 착석 을 불문하고 컴퓨터를 켜놓고 실제로는 사용하지 않으면 일정 시간 후 컴퓨터를 안전하게 자동으로 종료할 수 있다. 이때 저 장하지 않은 문서가 있으면 종료 중지 가능.
절전기능 | 없음 | 없음 | “모든 데이터를 자동저장하고 자동 종료한 후 다시 켜면 원래 화면 복구기능(복귀종료)”도 보유 정상종료기능+강제종료기능+복귀종료 기능+대기모드 기능 퇴근시간 등에 맞춰 예약하여 종료시킬 수 있다. 컴퓨터가 종료되면 주변기기 전원도 자동차단된다.
오피스 업무환경 적응도 | 부하감지방식이나 원 가관계로 고급 전류센 서 사용 불가하여 사용 상 에러 다수 존재 절전 율 저조로 오피스환경 에서 실제 사용불가 판 단됨 | 부하 감지형에 비해서는 다소 진일보 한 형태이나 다음과 같은 치명적인 부 적응성 존재: 센서에의 접근과 이격이 반복됨에 따라 주변기기 전원이 켜지 거나 차단되므로 제 3자의 접근 및 이 격, 본인 접근과 이격에 따라 불필요한 전원차단/복구가 빈번히 발생하여 오 피스환경에서 사실상 사용불가 | 식사, 외근, 전화통화, 회의, 보고, 면담, 신문보기 등으로 이석 또는 착석을 불문하고 컴퓨터를 켜놓고 실제로는 사용하지 않 으면 절전기능 작동. 퇴근시간 등에 맞춰 예약하여 절전기능 작동. PC가 자동 또는 수동으로 종료되면 주변기기 전원 자동차단 주변기기 전원자동 차단 후 마우스 키보드 터치만으로 전원복 구 되므로 누구나 손쉽게 사용 가능
에너지효율 | ~3%의 절전율 그러나 회로상의 자체 소비 전력으로 절전율 은 사실상 제로에 가까 움 | 5~10%의 절전율. 사용자가 컴퓨터 앞에 앉아있으면 신 문보기, 전화통화, 면담 등으로 컴퓨터 를 사용하지 않을지라도 절전기능 불 작동. 주변기기만 절전 | 40% 내외의 절전율 컴퓨터 본체 및 주변기기 자동절전. 절전실적이 실시간으로 자동분석, 기록된다. 소프트웨어 미 사용시에도 국내외에서 가장 우수한 절전율을 가진다.
절전 실적 및 이산화탄소 저감모니터링 | 불가 | 불가 | 실시간 정밀모니터링 기능 보유. 에너지절약 로그이벤트 기능(절전리포트 자동생성)
투자비회수기간 및 6년간의 추정경제성 검토를 위한 리포트 기능 | 불가 | 불가 | 투자비회수기간 및 6년간의 절전량, 소비전력량, 이산화탄소 저감량의 추정 리포트가 생성되며, 일일, 연간, 6년간의 실적 분석이 적시된 경제성 검토 리포트가 생성된다.
평균 투자비 회수기간 | 20년 이상 또는 절전율 제로 근접 | 10년 이상 | 6개월(가정)~20개월(회사) 이내
인증 | 한국전기안전인증 | 한국전기안전인증 | 한국전기안전인증, TUV(독일전기안전인증), CE(유럽인증)

## 55.ch3_7-2표본PC 평균 절전효율
표본PC 평균 절전효율 | 전력단가 [원/kWh] | 평균절전율 [%] | 소비전력량[kWh]_1일 | 소비전력량[kWh]_1개월 | 소비전력량[kWh]_1년 | 소비금액[원]_1일 | 소비금액[원]_1개월 | 소비금액[원]_1년
A | 105 | 20.42 | 1.21 | 36.24 | 440.87 | 126.83 | 3804.78 | 4.63만
B | 105 | 28.83 | 1.84 | 55.21 | 671.73 | 193.24 | 5797.16 | 7.05만
C | 105 | 23.37 | 0.86 | 25.76 | 313.4 | 90.16 | 2704.69 | 3.29만
D | 105 | 37.07 | 1.56 | 46.78 | 569.18 | 163.74 | 4912.12 | 5.98만
E | 105 | 31.12 | 1.09 | 32.59 | 396.46 | 114.05 | 3421.53 | 4.16만
평균 | 105 | 28.16 | 1.31 | 39.32 | 478.33 | 137.6 | 4128.06 | 5.02만
| 1일_절감전력량[kWh] | 1개월_절감전력량[kWh] | 1년_절감전력량[kWh] | 1일_절감금액[원] | 1개월_절감금액[원] | 1년_절감금액[원] | 1일_CO2 저감량[kg] | 1개월_CO2 저감량[kg] | 1년_CO2 저감량[kg]
A | 0.31 | 9.3 | 113.11 | 32.54 | 976.19 | 1.20만 | 0.13 | 3.94 | 47.96
B | 0.75 | 22.36 | 272.05 | 78.26 | 2347.81 | 2.90만 | 0.32 | 9.48 | 115.35
C | 0.26 | 7.85 | 95.57 | 27.49 | 824.76 | 1.00만 | 0.11 | 3.33 | 40.52
D | 0.92 | 27.56 | 335.33 | 96.46 | 2893.93 | 3.50만 | 0.39 | 11.69 | 142.18
E | 0.49 | 14.72 | 179.11 | 51.52 | 1545.72 | 1.90만 | 0.21 | 6.24 | 75.94
평균 | 0.55 | 16.36 | 199.03 | 57.25 | 1717.68 | 2.10만 | 0.23 | 6.94 | 84.39